## 维修方案（风管更换）
中央空调系统管道、阀件更换、系统调试等方案及其经费清单（风管更换）
项目名称：西华大学艺术大楼中央空调系统维修工程
序号 | 分项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 工作内容
一、二楼机房
1 | 风管绝热 | 橡塑 厚度=25mm B1级 | 24 | 平方米 |  |  | 将原保温拆除，清洁风管表面，用厚度25mm 防火等级B1级的材料保温。
2 | 镀锌钢管 | DN25 | 46 | 米 |  |  | 拆除原管道，更换新管道。
3 | 地下开槽 | 20*30mm | 20 | 米 |  |  | 地上开槽20*30mm，更换原旧管道。
4 | 管道绝热 | DN20 | 46 | 米 |  |  | 将原保温拆除，清洁水管表面，用厚度25mm 防火等级B1级的材料保温。
5 | 排水管道支架 | 40×4mm | 25 | 米 |  |  | 原管道支架角钢偏小，更换原支架并重新固定。
二、空调主机房
1 | 电子除垢仪 | DN125 | 2 | 台 |  |  | 原设备锈蚀严重，更换原设备。
2 | 压差阀 | DN125 | 1 | 台 |  |  | 原设备锈蚀严重，更换原设备。
3 | 蝶阀 | DN125 | 17 | 个 |  |  | 原设备锈蚀严重，更换原设备。
4 | 主机减震器 | 橡塑 500×500×20mm | 12 | 套 |  |  | 原设备减震已经严重变形，更换并增加数量。
5 | 水泵电源线 | 4*BV10mm2 | 28 | 米 |  |  | 原电线桥架没有作防腐处理，桥架锈蚀严重，导致电线长期日晒雨淋，严重老化，需更换。
|  | 4*BV2.5mm2 | 75 | 米
6 | 金属线管 | DN20 | 8 | 米 |  |  | 更换线管，外面采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
|  | DN40 | 6 | 米 |  |  | 更换线管，外面采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
7 | 桥架 | 100*100 | 25 | 米 |  |  | 更换桥架，外面采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
|  | 300*100 | 5 | 米 |  |  | 更换桥架，外面采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
8 | 管道除锈防腐处理 | DN133 | 50 | 米 |  |  | 管道除锈，刷两遍防锈一边面漆。
|  | DN200 | 25 | 米 |  |  | 管道除锈，刷两遍防锈一边面漆。
9 | 管道防腐 | DN133 | 50 | 米 |  |  | 采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
|  | DN200 | 25 | 米 |  |  | 采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
10 | 管道绝热 | DN133 | 50 | 米 |  |  | 去除原保温材料，采用厚度25mm 防火等级B1级的材料保温。
|  | DN200 | 25 | 米 |  |  | 去除原保温材料，采用厚度25mm 防火等级B2级的材料保温。
11 | 雨棚 |  | 60 | 平方米 |  |  | 采用50*50mm方钢制作钢架，70mm夹心彩钢板盖面。
12 | 防护栏 | 圆钢 直径=10mm | 38 | 平方米 |  |  | 采用直径10mm的圆钢制作防护栏，高度为2200mm。
13 | 更换主机冷冻油 | LSBLGRW350 | 2 | 台 |  |  | 采用“美的”风冷螺杆专用冷冻油更换。
14 | 温度计 | 100度 16PA | 10 | 套 |  |  | 100℃外壳式水银温度计。
15 | 压力表 | 16PA | 10 | 套 |  |  | 16MPa压力表。
三、 室外通风管道
1 | 风管制作安装 | 规格各一 | 280 | 平方米 |  |  | 采用攀钢镀锌钢板制作，加角钢法兰，含从一楼吊到屋面吊装费。
2 | 风管绝热 | 橡塑 厚度=2.5mm B1级 | 280 | 平方米 |  |  | 用厚度25mm 防火等级B1级的材料保温。
3 | 风管防腐 | 规格各一 | 280 | 平方米 |  |  | 采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理，上面用厚度1.0mm镀锌板作30度防雨板。
4 | 消声器除锈防腐 | 850*850*3500 | 2 | 台 |  |  | 先除锈，刷两遍防锈一边面漆，采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
|  | 1000*850*2500 | 2 | 台 |  |  | 先除锈，刷两遍防锈一边面漆，采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
5 | 无缝钢管 | DN108 | 30 | 米 |  |  | 更换DN108*4.5mm无缝钢管。
6 | 无缝钢管绝热 | DN108 | 30 | 米 |  |  | 用厚度25mm 防火等级B1级的材料保温。
7 | 无缝钢管防腐 | DN108 | 30 | 米 |  |  | 管道除锈，刷两遍防锈一边面漆，采用3层玻纤布加4层沥青漆作防腐处理。
8 | 风管支架 | 40×4mm | 80 | 米 |  |  | 原管道支架角钢偏小并且腐蚀严重，更换原支架并重新固定和防腐处理。
四 | 设备检修
1 | 主机 | LSBLGRW350 | 2 | 台 |  |  | 制冷剂检查并补充；强电检查并调试；弱电检查并调试；主机机身除锈防锈处理；冷凝器检查并调试；蒸发器检查并调试；冷却风机检查并调试；
冷量：360KW 热量：394.2KW
总功率：124.2KW
运行重量：5900Kg
冷冻水流量：61.8m3/h 机组水阻力50KPa
工作压力1.0MPa
2 | 组合式空调器 | MKZII1620B | 2 | 台 |  |  | 强电检查并调试；电机检查并调试；主机机身除锈防锈处理；蒸发器检查并调试；初效过滤段检修；检修照明安装；机组联动调试
冷量：194kw
送风机：
风量：25640m³/h，机外余压：300Pa,功率：11kw
回风机：
风量：17600m³/h，机外余压：180Pa,功率：3kw
3 | 组合式空调器 | MKZII1418B | 2 | 台 |  |  | 强电检查并调试；电机检查并调试；主机机身除锈防锈处理；蒸发器检查并调试；初效过滤段检修；检修照明安装；机组联动调试
冷量：119kw
送风机：
风量：17500m³/h，机外余压：260Pa,功率：5.5kw
回风机：
风量：14775m³/h，机外余压：220Pa,功率：3kw
4 | 组合式空调器 | MKSⅡ080LBB1 | 2 | 台 |  |  | 强电检查并调试；电机检查并调试；主机机身除锈防锈处理；蒸发器检查并调试；机组联动调试；
冷量：60.2kw 热量：72.2kw
风量：8000m³/h 机外余压：240Pa
功率：1.5kw
5 | 吊柜式空调器 | MKSⅡ020DA | 2 | 台 |  |  | 强电检查并调试；电机检查并调试；主机机身除锈防锈处理；蒸发器检查并调试；机组联动调试；
冷量：12.1kw 热量：14.9kw
风量：2000m³/h 机外余压：150Pa
功率：0.375kw
6 | 吊柜式空调器 | MKSⅡ020DB | 2 | 台 |  |  | 强电检查并调试；电机检查并调试；主机机身除锈防锈处理；蒸发器检查并调试；机组联动调试；
冷量：14.2kw 热量：18.5kw
风量：2000m³/h 机外余压：150Pa
功率：0.375kw
7 | 吊柜式空调器 | MKSⅡ040DB | 2 | 台 |  |  | 强电检查并调试；电机检查并调试；主机机身除锈防锈处理；蒸发器检查并调试；机组联动调试；
冷量：28.4kw 热量：35.26kw
风量：4000m³/h 机外余压：130Pa
功率：0.55kw
8 | 吊柜式空调器 | MKSⅡ020DAL | 3 | 台 |  |  | 强电检查并调试；电机检查并调试；主机机身除锈防锈处理；蒸发器检查并调试；机组联动调试；
冷量：29kw 热量：34.8kw
风量：2000m³/h 机外余压：180Pa
功率：0.55kw
9 | 系统试压 | 水系统长时间没有使用，需要重新试压 | 1 | 套 |  |  | 水系统长时间没有使用，需要重新灌水试压。
10 | 系统清洗 |  | 1 | 套 |  |  | 水系统长时间没有使用，需要加注专用药水清洗整个水系统。
11 | 系统联动调试 |  | 1 | 套 |  |  | 主机、水泵、末端和所有空调配套实施联动调试。
12 | 风口、末端控制器检修 |  | 1 | 项 |  |  | 该系统长时间没有使用，风口、末端控制器及配套设施需要重新检修调试。
五 | 设备维修
1 | 主机LSBLGRW350 | 新购买OMRON H3Y-2 TIMER | 1 | 套 |  |  | 配件被盗
2 | 水泵 | 更换机械密封 | 1 | 套 |  |  | 泵座漏水
|  | 轴承加油或更换轴承 | 1 | 套 |  |  | 运行噪音大
3 | 吊顶式风柜 | 更换风机电机 | 1 | 台 |  |  | 风机卡死
4 | 风机盘管 | 更换风机盘管电机或轴承 | 9 | 台 |  |  | 1楼监控室；1楼左边第二台；1楼左边第五台；二楼201、202、205、209、206；三楼一台；
5 | 补水箱 | 新增加补水箱自动补水阀，更换排污阀 | 1 | 套 |  |  | 补水箱没有安装自动补水阀；排污阀漏水；
6 | 风机盘管电动二通阀 | 更换风机盘管电动二通阀 | 22 | 套 |  |  | 不能正常工作
7 | 水泵控制柜 | 更换控制柜JZX-22F/4Z | 1 | 套 |  |  | 已经损坏
小计